VARIAVENT®

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: zelfregelend, thermisch onderbroken, glasrooster voor installatie op glas of kalfplaatsing.

- Flexibel toepasbaar: zowel op houten, kunststof als aluminium kozijnen

- Vier verschillende debietniveaus met eenzelfde model:

  - hoog debiet, tot 20,9 l/s/m bij 1 Pa

  - Geïntegreerde debietbeperker in het kopschot: debiet kan manueel aangepast worden, zonder dat de raamverluchting dient gedemonteerd worden.

  - Visueel hetzelfde uitzicht, ongeacht het debiet

- iFlux technologie:

  - Constant debiet en beperking van energieverliezen dankzij de zelfregelende klep

  - De zelfregelende klep reageert automatisch op drukverschillen / windsterkte, en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

  - opwaartse luchtstroom voor optimaal comfort: coanda-effect.

  - luchtdebiet regelbaar dankzij de bedieningshendel

- Design binnenprofiel:

  - Keuze tussen iFlux binnenprofiel met coanda-effect en een vlak binnenprofiel.

  - I-Flux: hoger esthetisch comfort door de onzichtbare ventilatieopeningen, hoger technisch comfort door luchtstroom die opwaarts gestuwd wordt.

  - Flat: zichtbare ventilatieopeningen, ideaal in situaties met rolgordijnen.

  - Beide binnenprofielen zijn manueel afneembaar, en op die manier vlot reinigbaar.

- Design buitenprofiel

  - aluminium buitenprofiel zorgt voor strakke, rechtlijnig design

- Waterdicht:

  - aluminium buitenprofiel fungeert als regenwerende kap

  - speciale mousse geïntegreerd in de kopschotten om overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,9 × 20,3 mm)

- Montage op het glas (glasdiktes 20, 24, 28, 32, 36, 40 of 44 mm) of kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)

- Bediening: manueel, koord, stang

- Afwerking:

  - geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL-kleur als de raamprofielen / bicolor

  - kleur kopschotten: standaard massakopschot (best match), massakopschotkleur naar keuze, gelakte kopschotten.

- Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter – type 02: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen

- Maximale lengte: 3000mm

- Glasaftrek: 80mm

prestatieniveau

- U-waarde: 			2,80 W/m²K

- f-waarde:				0,65

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 		50 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

- Inbraakwerendheid:		klasse 2 (indien raam WK2 is)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	25 (-1;-1) dB

- In gesloten toestand: 	40 (-1;-2) dB

| Debiet: |  |
| --- | --- |
| Debiet Q bij 1 Pa | 10 l/s/m (S) 15 l/s/m (M) 18 l/s/m (L) 20,9 l/s/m (XL) manueel te beperken met debietbeperker |
| Zelfregelendheid | Ja |
| Oppervlakte | 0,097 m²/m |