

1/1

Rooster 431R
Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het muurrooster 431R is een rond rooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden opgebouwd op de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

· Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5
· Vervaardigd uit kaderprofiel dat op één punt werd gelast.
· Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)
· Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.

· De Z-vormige lamellen met een stap van 33 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 20 mm.

· Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

prestatieniveau

Debiet:
· K-factor aanzuig: 23,56

· K-factor uitblaas: 25,51

· Ce-coëfficient: 0,206

· Cd-coëfficient: 0,198

Doorlaat:

· Visueel vrije doorlaat: 59%

· Fysisch vrije doorlaat: 40,5%

Bescherming:
· IP-klasse:IP2XD (met gaas; elektrische installatie op minstens 100mm)

Opbouwdiepte

: 40 mm

Stap van de lamellen
: 33 mm

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP klasse)
RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen.
TPD-464-09BT-001-20090812-NL

