

1/2

bestektekst
467 
rooster - doorstroomopening
fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie
Brandwerend
inbouw 
Muurrooster 
met RECHTE HORIZONTALE lamellen 
type
467
omschrijving

Het brandwerend rooster 467 is een rechthoekig doorkijkrooster met een brandweerstand tot 120 minuten in een massieve wand.
De lamellen zijn samengesteld uit thermo-expandeerbare Palusol® stroken omhuld door gelamineerde polystyreen hulzen. 

Het kader is gemaakt uit HDF. Het rooster is steeds vierkant of rechthoekig. 
Minimumafmetingen zijn 150 x 100 mm (BxH) en maximumafmetingen zijn 1200 x 800 mm (BxH).

Kleur grijs.
Het brandwerend rooster 467 vergt geen enkel onderhoud en heeft geen enkel mechanisch onderdeel.

De 467 zorgt bij normale omgevingstemperaturen voor ventilatie tussen twee ruimtes, in geval van brand (vanaf 100°C) zwellen de lamellen op en onderbreken zo de ventilatie zodat het vuur wordt onderbroken. Er komen geen toxische waterchloriden vrij in geval van brand.
De 467 is getest volgens en zijn conform de geldende normen.
Brandclassificatie is volgens NBN EN13501-2, Brandtesten zijn gebeurd volgens: EN 1364-1 (Scheidingswanden). Classificatierapport verkrijgbaar op aanvraag.
Het brandwerend rooster 467 heeft een visueel vrije doorlaat van 66,7% en een fysisch vrije doorlaat van 66,7%. 

Brandweerstandsklasse: EI120 (ve i↔o) bij plaatsing in een massieve wand (betonwand 100mm). 
De brandweerstand van de structuurelementen waarin het rooster wordt geplaatst moet minstens gelijk zijn als deze van het rooster.

Plaatsing moet gebeuren volgens de plaatsingsvoorschriften en steeds met de lamellen horizontaal door middel van Ytocol of gips. Bevestiging moet tevens gebeuren op een zodanige wijze dat de mechanische stabiliteit gewaarborgd blijft. 
Contact met water moet vermeden worden en het rooster mag niet gebruikt worden voor buitentoepassingen.
materiaal & afwerking
Lamellen: Polystyreenhulzen gevuld met Palusol

Kaderprofiel: HDF
Afwerking: kleur grijs.
Opmerking: rooster is niet geschikt voor buitentoepassing, niet waterbestendig
afmetingen

Inbouwdiepte

: 100 mm
Stap van de lamellen
: 18 mm

Totale dikte

: 100 mm
Minimumafmetingen
: 150 mm x 100 mm (B x H)
Maximumafmetingen
: 1200 mm x 800 mm (B x H)
montage
Door erkende plaatser, volgens de installatierichtlijnen, met gips of Ytocol, steeds met de lamellen horizontaal
· In een  massieve wand (betonwand 100mm)
technische eigenschappen
Debiet:

· K-factor aanzuig: 4,16
· K-factor uitblaas: 4,06
· Ce-coëfficient: 0,49
· Cd-coëfficient: 0,496
Doorlaat:
· Visueel vrije doorlaat: 66,7%
· Fysisch vrije doorlaat: 66,7%
Brandweerstand volgens EN13501-2


· massieve wand (betonwand 100mm):

EI120 (ve i↔o)

normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:
NBN EN13501-2 
EN 1364-1 

EN 1364-2 

EN 1634-1 
RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen.
TPD-467-09BT-001-20170215-NL

