RENSON LINIUS® L.060M

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LINIUS® L.060M ist ein Lüftungslamellenwandsystem mit folgenden wesentlichen Merkmalen:

- ästhetisch ansprechend

  - Lamellenabstand: 60 mm

  - Lamellenhöhe: 43 mm

  - unsichtbare Befestigung mit Aluminium-Lamellenhaltern

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 77%

  - optischer freier Querschnitt: 83%

  - aerodynamische Eigenschaften

    - Klasse 1 nach EN 13030:2001

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 4,7  ;  Ce = 0,462

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/ce² = 4,8  ;  Ce = 0,457

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 106808/5) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften

- Stabilität

  - maximale freie Überspannung der Lamelle bei einem Böengeschwindigkeitsdruck qp(z) (EN1991-1-4) von 800 Pa:  850 mm

  - Unterkonstruktion

    - Typ des Trägerprofils und Anzahl sind je nach der gewünschten Überspannung und der lokalen Windlast zu bestimmen

    - Vorzugsweise in Aluminium, als Teil des Lamellenwandsystems

- Material:

  - Aluminium-Strangpressprofilen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Oberflächenbehandlung :

    - E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron): vorbehandelt und anschließend eloxiert ODER

    - Polyester-Pulverbeschichtigung in RAL-Farben (60 bis 80 Mikron) gemäß dem Qualicoat-Standard

- Optionen

  - Maschendraht aus Edelstahl 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

  - Schwellenprofil LZ.4140

  - vormontierte schwenkende Lüftungstüren mit linear verlaufenden Lamellen (siehe separate Beschreibung)