Flux+ Wall 650 est une unité de ventilation centrale commandée à la demande avec récupération de chaleur permettant une amenée et une extraction contrôlées de l’air dans les applications résidentielles. La commande centrale à la demande adapte le débit de façon totalement automatique sur la base de mesures continues du taux du CO2, de l’humidité, et des COV dans l’air intérieur extrait. Le volume nominal maximum est de 650 m³/h par unité, garanti jusqu’à une contre-pression de 200 Pa.

Le fonctionnement optimal du système de ventilation D+ est garanti lorsque les composants coordonnés suivants sont présents :

Amenée et extraction :

Unité Flux+ Wall :	unité moteur avec ventilateur central

Conduits de ventilation : 	Easyflex – meilleure étanchéité à l’air : classe D – matériau : PE

Vannes : 		Renson® Aeroo

Amenée : 		sortie en toiture/façade Renson®

Extraction : 		sortie en toiture/façade Renson®

Passage :		25 m³/h à 2 Pa - 50 m³/h à 2 Pa (vers la cuisine)

VALEURS PEB

Produit 			Flux+ Wall 650

Débit maximum 		650 m³/h @ 200 Pa

Puissance max Pelec,fan  	2x135W

Rendement ht,epb             	≤450 m³/h  84 %

(conformément à EN13141-7)		≤550 m³/h  82 %

≤600 m³/h  81 %

≤650 m³/h  80 %

Facteurs de réduction du fonctionnement à la demande

freduc,vent,heat :	0,93

freduc,vent,cool :         1,00

freduc,vent,overheat :     1,00

Niveau sonore : 			53,5 dB(A) (bruit rayonné : 70 % Qvmax/50 Pa)

Stratégie de contrôle :                 	Contrôle du régime et pression variable

Type de contrôle du régime :   	Moteur à courant continu avec contrôle de commutation

Réglage automatique : 	Oui

Dérivation été :			oui, complète
Dérivation du fonctionnement à la demande : 	oui (fonction Breeze)

En option : 	commande locale de CO2 à l’aide de capteurs d’ambiance sans fil RF,

disponible en 3 configurations différentes. Le facteur de réduction freduc,vent,heat s’en trouve amélioré

en conséquence :

- Config 0.87 : 	0,87

- Config 0.70 : 	0,70

- Config 0.61 : 	0,61

En option :	commande bizone grâce au kit smartzone pour Flux+ Wall. Ajouter deux vannes côté pulsion de l’installation. En combinaison avec deux ou plusieurs capteurs de pièce :

- Config 0.53 :	0,53

- Config 0.49 :	0,49

À LA DEMANDE ET CONNECTÉE

Amenée et extraction commandées à la demande, centralisées en standard et automatiques :

Capteurs électroniques : mesurent 24 heures sur 24 la qualité de l’air dans le flux d’extraction. Les capteurs sont placés sur le circuit imprimé de connexion via un connecteur plug & play pour faciliter l’entretien/le remplacement. Plus ou moins d’air sera évacué en fonction de la qualité de l’air mesurée de manière centralisée sur la base des capteurs suivants :

  - Détection du niveau d’humidité dynamique et absolue : réglage dynamique et proportionnel en fonction de l’évolution du niveau d’humidité relative et absolue

  - Détection absolue du CO2 : contrôle proportionnel en fonction du niveau de CO2

  - Détection dynamique des COV : réglage dynamique en fonction de l’évolution du niveau de COV

Connectique de série :

- Connexion via Ethernet (connecteur RJ45) pour une connexion Internet câblée.

- Avec dongle wifi pour une connexion wifi sans fil au routeur.

- Mises à jour automatiques du logiciel via le réseau

- Le Flux+ Wall est doté d’un « accès à distance ». Cela permet d’accéder à distance aux messages d’erreur et à des données spécifiques. Les modifications éventuelles peuvent être effectuées sans se rendre sur place.

Communication numérique :

Communication avec le résident via l’appli Renson Ventilation :

    - Aperçu de la qualité de l’air et du niveau de ventilation dans la maison, affiché sur un écran couleur clair

    - Commande : possibilité d’adaptation manuelle (temporaire) du débit de ventilation et réglage de profils de ventilation - à l’intérieur et à l’extérieur du réseau local

    - Messages push sur le smartphone pour une notification claire d’erreur et une notification du filtre

Communication avec le monteur : via l’appli Renson Ventilation Set-up et le portail web pour monteurs

    - Portail web pour monteurs pour la préparation du projet, la planification et le suivi du service. Collecte également toutes les données nécessaires à la création d’un rapport de ventilation pouvant être envoyé au format numérique.

    - L’appli Set-up aide le monteur tout au long du processus d’installation : récupération des paramètres du projet préparés dans le portail web, calibrage du système, affichage des paramètres de l’installation et insertion des résultats de mesure pour l’établissement automatique du rapport de mesure dans le portail web.

    - En complément de ce qui précède : raccord Aeroo. Lors du calibrage du système, l’appli va afficher les positions sur lesquelles la vanne Renson Aeroo peut être réglée. Cela va permettre un calibrage plus rapide et une installation plus robuste.

Entrée/sortie externes

Communication avec Smart Home / domotique / système de gestion du bâtiment via :

- 3x entrées et sorties numériques pour le contrôle du mode de ventilation ou le retour d’information en cas de messages d’erreur généraux et la notification du filtre

FLEXIBLE ET FACILE À ENTRETENIR

Montage :

  - Mur : équerre avec mise à niveau facile (l’appareil peut être facilement réglé par l’avant pour être suspendu parfaitement à niveau)

  - Sol : socle autoportant

Dimensions :  870 x 790 x 580 mm (H x B x D)

Poids : 32 kg

Avec équerre avec mise à niveau facile

Options de connexion flexibles avec à chaque fois double option de connexion par quadrant grâce au plénum interne

Exécution gauche standard, conversion en exécution droite par logiciel

Raccordements D 200 mm en polypropylène avec joint plastique :

    - Conduits Easyduct : diamètre intérieur 200 mm avec manchon

    - Les conduits d’un diamètre intérieur de 180 mm peuvent être raccordés directement au système de ventilation

PERFORMANCES

Échangeur de chaleur double flux intégré en plastique

Contrôle automatique du débit constant :

  - 2 moteurs en polypropylène fibre de verre 40 % (PP-GF40) avec tension de raccordement 1 x 230V/50-60 Hz

  - Commande du ventilateur : réglage actif constant du débit

Dérivation complète à modulation automatique

Fonction Breeze :

  - Refroidissement passif par ventilation nominale temporaire (= désactivation de la régulation de la demande). Aux moments où il existe un besoin de refroidissement.

Protection contre le gel automatique

- Déséquilibre temporaire et limitation du débit pour éviter le gel de l’échangeur de chaleur

Équipé de série de 2 x filtres ISO Coarse 65 % (G4), ISO ePM1 ≥ 55 % (F7) en option, ISO ePM1 80 % (F9) en option ou Coarse 65 % avec charbon actif (G4 + charbon actif) en option (selon ISO16890)

Évacuation du condensat intégrée avec raccord mâle 32 mm

Classe d’étanchéité à l’air de l’appareil : classe interne A1, classe externe A1 (selon EN13141-7)

SPI : 0,21 W/(m³/h)

ACCESSOIRES

Capteurs d’ambiance : possibilité de commande locale du CO2 à l’aide de capteurs d’ambiance sans fil RF

- Boîte d’encastrement, y compris onduleur 230V

- Inclut la commande de base de l’unité de ventilation et de la notification du filtre

Configurations du facteur de réduction :

Config 0.87	CO22 - semi-local : un ou plusieurs capteurs dans la pièce de vie principale et un ou plusieurs capteurs dans la chambre à coucher principale

Config 0.70	CO2 - semi-local : un ou plusieurs capteurs dans chaque chambre à coucher

Config 0.61	CO2 - local : un ou plusieurs capteurs dans chaque pièce sèche

Config 0.53	Kit smartzone (vanne de jour et de nuit) + CO2 semi-local : un ou plusieurs capteurs dans la pièce de vie principale et un ou plusieurs capteurs dans la chambre à coucher principale

Config 0.49	Kit smartzone (vanne de jour et de nuit) + CO2 - local : un ou plusieurs capteurs dans chaque pièce sèche

Commande : via un interrupteur à 3 positions (câblé) libre de potentiel (XVK3)