HealthCONNECTOR  fijnregelingsklep

MASTER met IAQ- en RH-detectie,  ø200

V2018.12-04

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Nota aan de voorschrijver

- Deze beschrijving voor mechanische afvoer is te integreren in het deel HVAC

- De doorvoer is te beschrijven in het deel binnenschrijnwerk

- De toevoer is te beschrijven in het deel buitenschrijnwerk

# PRODUCTKENMERKEN

- Autonome fijnregelingsregelklep om individueel per ruimte of in meerdere ruimtes de afgevoerde (verontreinigde) binnenlucht te regelen in gecentraliseerde ventilatiesystemen.

- Plug & Play principe: fijnregelingsklep direct te integreren in het luchtkanaalnetwerk

- Geïntegreerde IAQ- en RH-sensoren in de fijnregelingsklep meten 24u/dag de binnenluchtkwaliteit IN de afgevoerde luchtstroom.

- De fijnregelingsklep zorgt voor vraaggestuurde ventilatie: de stappenmotor positioneert automatisch het interne klepblad op basis van de gemeten IAQ- en/of relatieve vochtconcentratie. Het afvoerdebiet wordt op die manier geregeld ifv de binnenluchtkwaliteit.

- Aan de hand van de gemeten concentraties gebeurt de positionering van het klepblad als volgt:

- IAQ-sensor : dynamisch, minimum klepstand of nominale klepstand

- RH-sensor : dynamisch, minimum klepstand of nominale klepstand

- Inregeling:

  - Nominaal klepstand: instellen in 16 stappen van volledig open naar volledig toe

Minimum klepstand: instellen van 10% tot 100% van nominaal klepstand

  - Via een 4-standenschakelaar (zie optie) of een Modbus® gebouwbeheersysteem wordt de inregeling opgestart.

- Automatische dynamische relatieve vochtigheidsregeling

- Automatische IAQ-regeling

- Mogelijkheid tot (tijdelijke) manuele aanpassing van het ventilatie afvoerdebiet kan via de 4-standenschakelaar (zie optie), of via het gebouwbeheersysteem.

- De fijnregelingsklep is standaard van aansluiting voorzien om:

- één of meerdere Slave fijnregelingsklep(pen) te koppelen

- één of meerdere toevoerrooster(s) met gemotoriseerde binnenklep te koppelen

- aan een gebouwbeheersysteem (Modbus® of 0-10V) te koppelen

- Weergave foutmeldingen

# SPECIFICATIES

- Afmetingen:

- Aansluitdiameter = 198mm

- Lengte = 244mm

- Maximaal afvoerdebiet van 400m³/h per fijnregelingsklep bij een maximale snelheid van 3,5 m/s.

- Aansluitspanning: 12V/ 24V DC, 12V AC; minimum 0,63A

- Samenstelling:

- Klephelften zijn vervaardigd uit ABS

- Afsluitdeksel is vervaardigd uit polypropyleen

- Aansluitflens is vervaardigd uit galva

# OPTIES:

- 4- standenschakelaar (aansluiting bedraad)

- Design Extractierooster (met vlinderklep)