RENSON LINIUS® L.0170ACS

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LINIUS® L.170ACS is een ventilerend lamellenwandsysteem met volgende essentiële kenmerken :

volgens

  - EN ISO 10140-1:2010

  - EN ISO 10140-2:2010

  - EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

getest met afmetingen van 1.23 m x 1.48 m

  - Geluidsreductie index Rw (C;Ctr) = 9 (0;-1)

  - Geluidsreductie R in functie van frequentie :

| F (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 5,3 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 7,0 | 9,4 | 11,5 | 12,3 | 12,4 | 11,2 | 10,2 | 9,9 |

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (IFT-Rosenheim nr.10-001892-PR02-PB02-E02-04-en-03)

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 37%

  - visueel vrije doorlaat: 59%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001

CFD op rooster van 1m x 1m.

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 25,46  ;  Ce = 0,198

Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 25,15  ;  Cd = 0,200

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap : 170 mm

    - lamelhoogte : 239 mm

  - onzichtbaar gemonteerd met aluminium lamellenhouders

- stabiliteit

  - windimpact :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

  - maximale vrije overspanning van de lamel bij extreme stuwdruk qp (EN1991-1-4) 800 Pa :  2.800 mm

  - draagstructuur

    - type en aantal draagprofielen te voorzien in functie van de gewenste overspanning en van de lokale windlasten

    - bij voorkeur in aluminium, deel uitmakend van het lamellenwandsysteem

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) conform de standaard Qualicoat

- opties

  - inox/rvs mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

  - dorpelprofiel LZ.4140