Endura delta® 450

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Omschrijving product

Vraag gestuurd mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie voor toe- en afvoer van verse en vervuilde lucht.

Toepassingsgebied

Voor residentiële toepassingen met een werkingsvolume van 450 m³/h per unit bij 150Pa.

productkenmerken

EPB productgegevens in aanvraag

- Totaaldebiet: 450 m³/h bij 150Pa

- Geïntegreerde kunststof kruisstroom warmtewisselaar

  - Thermisch rendement toestel: (Volgens vereisten voor Belgische EPB productdatabase, gebaseerd op EN308:1997)

    - 87% bij 100 m3/h

    - 83% bij 250 m3/h

    - 81% bij 350 m3/h

    - 79% bij 470 m3/h

- Maximum opgenomen vermogen: 2 x 115W

- Vraag gestuurde regeling:

  - Reductiefactor voor vergunningsaanvragen na 2015 :	0.93

Ventilatiesysteem

- 2 EC motoren:

  - Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz

  - Constant flow gestuurd: debiet wordt constant gehouden

- Afmetingen: H 862 x B 745 x D 520mm

- Gewicht: 46kg

- Verkrijgbaar met 4 boven aansluitingen of 2 boven en 2 onder aansluitingen

- Verkrijgbaar in linkse uitvoering, om te bouwen naar rechtse uitvoering

- Automatische volledige  bypass

  - Modulaire regeling

  - Afsluiten van de warmtewisselaar in warme perioden

- Aansluitingen dia 150/180mm in geëxpandeerd polypropyleen

  - Rechtstreekse koppeling op de unit:

    - EPP kanalen: met aansluitmof: buitendiameter 210mm, binnendiameter 180mm

    - Andere kanalen: diameter 180mm kan rechtstreeks op het ventilatiesysteem gekoppeld worden

- Geïntegreerde condensafvoer Ø32mm

- Uiterst luchtdicht toestel

- 2 x G4 cassettefilter (F7 optioneel)

- Onderhoudsvriendelijk

- Groter filter oppervlak

- Geïntegreerde TouchDisplay in de frontplaat

  - Touchscreen

  - Mogelijkheid om het ventilatietoestel te configureren en te bedienen

  - Errorfeedback

  - Filtermelding

  - Visualisatie van actuele ventilatieniveau

- Aansluiting op ethernet (RJ45 connector)

  - Mogelijkheid om de unit aan te sturen via tablet/smartphone via het lokaal netwerk

- Externe input/output contacten

  - Open input contact (digitaal 0-24V)

    - Uitschakelen van toevoer en afvoer

bv.: noodschakelaar om toevoerdebiet uit te schakelen

    - Toevoer uitschakelen

    - Afvoer uitschakelen

    - Open haard functie activeren via extern contact

  - Open output contact (digitaal 0-24V)

    - Foutmelding

    - Filter melding

  - 0-10V analoge input

  - 0-10V analoge output

Functionaliteiten

- Werking:

  - Automatische mode (programmaregeling)

  - Manuele regeling

  - Timers

  - Volgens ingebouwde luchtkwaliteitssensoren (RH, CO2 & VOC)

  - Volgens optionele, externe luchtkwaliteitssensoren

- Vraaggestuurd ventileren dankzij geïntegreerde luchtkwaliteitssensoren

  - Relatieve vochtigheid

  - VOC (vluchtige organische componenten)

  - CO2

  - Ventilatieniveau wordt aangepast i.f.v. de gemeten luchtkwaliteit

- Automatische vorstbeveiliging

  - Tijdelijke onbalans en debietsbeperking om invriezen van de warmtewisselaar te voorkomen

- Mogelijkheid om voorverwarmingselement te integreren als extra vorstbeveiliging

  - Elektrisch voorverwarmingselement

  - Moduleerbaar vermogen

  - Max vermogen: 1000W

- Breeze functie:

  - Breeze functie voor een optimale zomer koeling (zomerbypass met instelbaar ventilatieniveau)

  - Automatische en manuele activatie van bypass

  - 4-seizoenen automatische gecontroleerde binnentemperatuur

- Open haard functie

  - Geactiveerd via externe puls schakelaar

  - Tijdelijke onbalans in het voordeel van de toevoer (overdruk) om het ontbrandingsproces te ondersteunen

  - De totaalbalans over de woning blijft bewaard

    - Een toename in het toevoerdebiet wordt gecompenseerd door een evenredige afname in afvoerdebiet. Het totale debiet van de woning blijft constant

- Holiday mode

  - Bij langdurige afwezigheid kan begin –en einddatum ingegeven worden

  - Systeem ventileert op meest energiezuinige stand

- Filtermelding

  - Via smartphone

  - Op geïntegreerde TouchDisplay

  - Op optionele externe bediening

  - Tijdgestuurd

Bediening

- Standaard aansturing via App (Ios, Android, Windows) op smartphone, tablet

Opties:

- TouchDisplay (Master) bediening met aanduiding van de luchtkwaliteit en ventilatie-intensiteit

Wordt bedraad gekoppeld met de unit.

  - Geïntegreerde luchtkwaliteitssensor

  - Aanduiding van actief programma

  - Tijdsprogrammatie mogelijk

  - Voeding, communicatie met motorunit via RS232 kabel

- Luchtkwaliteitssensor (Slave) bediening met aanduiding van de luchtkwaliteit en ventilatie-intensiteit , kan draadloos gekoppeld worden met de Master touchdisplay

  - Geïntegreerde luchtkwaliteitssensor

  - Aanduiding van actief programma

  - Aanpassen ventilatieniveau mogelijk

  - Voeding 230v/50Hz

  - Draadloze communicatie met Master Touchdisplay

- 4-standenschakelaar

  - Beperkte functionaliteit