

1/2

Ausschreibungstext

467
GITTER - DURCHSTRÖMUNGSÖFFNUNG

Hersteller

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu
Serie

FEUERHEMMENDes

WANDGITTER 
mIt HORIZONTALE lamellen 
FÜR EINBAUMONTAGE
Typ
467
Beschreibung

Das Brandschutzgitter 467 ist ein rechteckiges Gitter mit ein Feuerwiderstand bis 120 Minuten in eine massiven Wand.

Der Rahmen bestehen aus HDF. Das Gitter ist stets rechteckig oder quadratisch. 

Die minimalen Abmessungen betragen 100 x 100 mm (B x H), die maximalen Abmessungen betragen 800 x 400 mm (B x H); andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Farbe Grau.
Das Brandschutzgitter 467 erfordert keinerlei Wartung und hat keinerlei mechanische Komponenten.

Das 467 sorgt bei normalen Umgebungstemperaturen für eine Lüftung zwischen zwei Räumen, im Brandfall (ab 100 °C) schwellen die Lamellen an und unterbrechen so die Lüftung, sodass das Feuer unterbrochen wird. Im Brandfall werden keine toxischen Chlorkohlenwasserstoffe freigesetzt.

Das 467 wurde gemäß den geltenden Normen geprüft und erfüllt die Anforderungen dieser Normen.

Das Brandverhalten entspricht NBN EN13501-2, Brandprüfungen sind gemäß den folgenden Normen erfolgt: EN 1364-1 (Trennwände). Klassifizierungsberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Das Brandschutzgitter 467 hat einen visuellen freien Querschnitt von 66,7% und einen physischen freien Querschnitt von 66,7%. 

Die Feuerwiderstandsklasse ist: EI120 (ve i↔o) bei Einbau in eine massive Wand (Betonwand 100 mm).
Der Feuerwiderstand der Strukturelemente, in die das Gitter eingebaut wird, muss mindestens demjenigen des Gitters entsprechen.

Der Einbau muss gemäß den Einbauvorschriften und stets mit horizontaler Lamellenanordnung mit hilfe von Gips oder Ytocol erfolgen. Die Befestigung muss zudem derart erfolgen, dass die mechanische Stabilität gewährleistet bleibt. 

Der Kontakt mit Wasser muss vermieden werden, das Gitter darf nicht für den Einsatz im Außenbereich verwendet werden.

Material und Endbearbeitung

Lamellen: Polystyrolhülsen, gefüllt mit Palusol

Rahmenprofil: HDF
Endbearbeitung: Farbe grau
Anmerkung: Gitter nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet, nicht wasserbeständig
Abmessungen

Einbautiefe
: 100 mm
Lamellenabstand
: 18 mm

Gesamtstärke
: 100 mm

Minimale Abmessungen
: 150 mm x 100 mm (B x H)

Maximale Abmessungen
: 1200 mm x 800 mm (B x H)

montage

Durch anerkannten Monteur, gemäß den Installationsvorschriften, mit Gips oder Ytocol, stets mit horizontaler Lamellenanordnung

· in einer massiven Wand (Betonwand 100 mm)

Technische Eigenschaften

Volumenstrom:  

· K-Faktor Ansaugung: 4,16
· K-Faktor Abluft:4,06
· Ce-Koeffizient: 0,49
· Cd-Koeffizient: 0,496
Querschnitt:
· visueller freier Querschnitt: 66,7%

· physischer freier Querschnitt: 66,7%

Feuerwiderstand gemäß EN13501-2

· massive Wand (Betonwand 100 mm):
EI120 (ve i↔o)
Normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

NBN EN13501-2 

EN 1364-1 

EN 1364-2 

EN 1634-1 

RENSON behält sich das Recht zu technischen Änderungen vor.
TPD-464-09BT-001-20090812-DU

