AUSSCHREIBUNGSTEXT (Belgien): HEALTHBOX 3.0 - SMART 0,90 Version 09.01.2024 Renson N.V.

_____________________________________________________________________________________________

Healthbox 3.0 wurde für die kontrollierte zentrale Abfuhr der verbrauchten Luft in einer Wohnung / Wohneinheit / einem Appartement /… entwickelt und ist vollständiger Teil des energiesparenden Lüftungssystems C+.

Ein optimaler Betrieb des Lüftungssystems C+ wird gewährleistet, wenn die folgenden drei aufeinander abgestimmten Komponenten vorhanden sind:

Luftzufuhr		: In trockenen Räumen über selbstregelnde RENSON®-Fensterlüftungen (Klasse P3 oder P4)

Luftdurchfuhr	: 25 m³/h bei 2 Pa – 50 m³/h bei 2 Pa (zur Küche)

Luftabfuhr		: Healthbox 3.0 	: Automatische bedarfsgesteuerte Wohnbereichslüftung gemäß NBN EN

13141-6 ausgestattet mit individueller Erkennung und Absaugung pro

Feuchtraum über Regelmodule, die außen an der Motoreinheit montiert

sind und direkt von der Motoreinheit gesteuert und versorgt werden.

Luftkanäle	: Easyflex – beste Luftdichtheitsklasse D – Material PE

Abfuhr		: Renson® Dach-/Fassadendurchführung mit geringem Druckverlust

# EPB WOHNGEBÄUDE

- Healthbox 3.0 wurde in die EPB-Produktangaben-Datenbank aufgenommen

- Lüfter und Lüftungsgruppe

- Bedarfsgesteuert Lüftungssysteme (EPW)

- Parameter für die EPB-Software

- System				: System C+ Heathbox 3.0 (Smart 0,90)

- Kontrollstrategie		: Drehzahlregelung und variabler Druck

- Art der Drehzahlregelung	: EC-Motor mit Kommutierungssteuerung

- Max. Leistung			: Laut Messung vor Ort (mit Pelec,fan,max = max 85W)

- Bypass-Bedarfssteuerung	: ja (Breeze)

- Reduktionsfaktoren Bedarfssteuerung:

freduc,vent,heat:           0.90

freduc,vent,cool:           1.00

freduc,vent,overheat:      1.00

# SPEZIFIKATIONEN

- Luftstrom

- 475 m³/h (135 Pa)

- 430 m³/h (200 Pa)

- Maximale Leistung der Lüftereinheit

- Max 35W (225 m³/h)

- Max. 53 W (325 m³/h)

- Schallleistungspegel (vgl. Ecodesign)

- Max. 34 dB(A) (225 m³/h)

- Max 47 dB(A) (475 m³/h)

- Abmessungen (L x B x H)

- Ohne Regelmodule: 390 x 443 x 200 mm

- Mit Regelmodulen: 567 x 567 x 200 mm

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Regelmodule mit elektronischen Sensoren

- Messen 24 Stunden pro Tag die Luftqualität des Abluftstroms für jeden Feuchtraum und regeln dementsprechend den Luftstrom:

- Absolute CO2-Detektion: proportionale Klappensteuerung entsprechend des eingestellten CO2-Niveaus

- Absolute und dynamische Feuchtigkeitserkennung H2O: proportionale und/oder offene/geschlossene Klappensteuerung

- Dynamische Geruchserkennung VOC: offene/geschlossene Klappensteuerung

- Typ Regelung je Raum:

Küche (CO2+H2O) - Waschraum/Badezimmer (H2O) - Badezimmer+Toilette (H2O+VOC) - Toilette (VOC)

- Elliptisches Ventilblatt für geräuscharmen Lauf

- Extern an die Motoreinheit angeschlossen

- Klappenkollektoren

  - Zentral und/oder dezentral anschließen (über RJ45-Patchkabel)

  - Möglichkeit, bis zu 3 Regelmodule an einer Zuluftstelle der Motoreinheit anzuschließen

  - Es können bis zu 11 Regelmodule angeschlossen werden (bei Verwendung von 2 Klappenkollektoren)

- Automatische Kalibrierung (Inbetriebnahme)

  - Garantie/Wahrnehmung des Erreichens der Abluftvolumenströme

- Ventilator

  - EC-Motor aus verzinktem Stahl

  - Laufrad mit ø180 für extrem leisen und energieeffizienten Betrieb

- Ventilator mit aktiver variabler Druckregelung

Kontinuierliche Drehzahlregelung des Ventilators, um immer die erforderliche Luftabfuhr pro Raum bei niedrigstmöglichem Druckniveau zu erreichen (Ventilblatt eines Regelmoduls immer voll geöffnet).

- Automatische Breeze-Funktion

Möglichkeit zur vorübergehenden Belüftung mit Nenndurchfluss zu Zeiten, in denen ein bestimmter Kühlbedarf besteht

VERFÜGBARE DIGITALE INTERAKTION

- Direkt, über integrierte Ethernet-Verbindung oder über Wi-Fi-Dongle

- Automatisches Software-Update, wenn Healthbox 3.0 online ist

- Digitale Kommunikation:

- Kommunikation mit dem Bewohner: über Bewohner-App und Webportal

- Kommunikation mit Smart Home/Domotica: über API und/oder über Schaltmodul

- Das Gerät ist technisch so ausgestattet, dass es Fehler vor Ort und aus der Ferne erkennen kann

- Bewohner-App: Ablesen der Luftqualität und des Lüftungsniveaus im Haus bis auf Raumebene, in Echtzeit oder Verlauf. Farben zeigen die Luftqualität pro Haus/Raum an. Einstellen von Lüftungsprofilen:

# BEDIENUNG

Möglichkeit zur (vorübergehenden) manuellen Anpassung des Abluftstroms über die Bedienung.

- Optional potentialfreien mehrstufige Bedienung – verdrahtet

- Verfügbare Bewohner-App: Ablufstrom pro Raum für einen bestimmten Zeitraum einstellbar - Bediening der Healthbox 3.0 innerhalb und außerhalb des lokalen Netzwerks

# ZU KOMBINIERENDE PRODUKTE

- Flache Aluminium-Abluftgittern ohne Regelklappe als Abfuhrstelle im Raum

- Easyflex Luftkanäle: Kanäle für den Lufttransport entsprechend der besten Luftdichtheitsklasse D

- Invisivent® Fensterlüftung

- Motorlose Dunstabzugshaube mit Anschluss an die Healthbox 3.0 zur Absaugung von Kochdämpfen bis zu 300m³/h (Anwendung in Mehrfamilienhäusern)