GRILLE à POSER EN APPLIQUE TYPE RENSON 431RC2 RAV

Pour Reynaers Aluminium Ventilation Vent – Motorisé

DESCRIPTIF POUR CAHIER DE CHARGES

La grille Renson 431RC2 RAV est une grille à poser en applique avec les caractéristiques suivantes :

- anti-effraction (conformément aux normes EN1627 (mai 2011) et EN1628:2011+A1 à EN1630:2011+A1 (décembre 2015))

  - classe : RC2

  - à fournir : rapport de test officiel, indépendant (WTCB-BBRI)

- fonction garde-corps, résistance aux chocs (conformément à la norme EN13049(2003) )

  - classe 5

  - à fournir : rapport de test officiel, indépendant (WTCB-BBRI / Wintech by UL)

- passage d’air

  - surface physique libre : 41%

  - visual free area: 59%

  - caractéristiques aérodynamiques (conformément à la norme EN 13030:2001)

(avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

    - facteur K aspiration = 1/ce² = 23,56  /  Ce = 0,206

    - facteur K extraction K = 1/cd² = 25,51  /  Cd = 0,198

  - à fournir : rapport de test officiel, indépendant (BSRIA, 54763/7) conformément à la norme EN 13030:2001, détermination des caractéristiques aérodynamiques

- étanchéité à l’eau

  - recouvrement mutuel des lames

- esthétique

  - fonction pare-vue

    - Vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame.

    - Pas de lame = 33,33 mm

  - angles coupés en biais et assemblés par pression à l’aide d’équerres d’angle

- matière

  - composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

  - exécution avec moustiquaire en INOX 304, maillage 2,3mm x 2,3mm

  - traitement de surface :

    - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, ou

OU

    - Thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm

- Géométrie

  - Largeur fixe 308mm

  - Hauteur variable

- profondeur de la grille: 32 mm

- montage

  - selon les instructions du fabricant

  - avec vis anti-effraction Secufast Pin Hexagone Ø 4,2 x 38 mm

- options

  - treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3 x 2,3mm INOX 316