

1/3

bestektekst
464 incendo®
rooster - doorstroomopening
fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie
ESTETHISCH
Brandwerend
inbouw 
Muur/VLOER/PLAFOND/DEURrooster 
met V-lamellen 
types

464 Incendo®
omschrijving

Het brandwerend rooster 464 Incendo® is een estethisch vormgegeven rooster opgebouwd uit V-lamellen en standaard met vast kader en verstelbaar tegenkader dat zowel in brandwerende deuren als massieve muur, plafond, vloer en flexibele wand kan geplaatst worden.
De lamellen zijn samengesteld uit thermo-expandeerbare Palusol® stroken omhuld door gelamineerde polystyreen hulzen. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 20mm. 

Zowel het kader als tegenkader zijn uit gelamineerde polystyreen. Het rooster is steeds vierkant of rechthoekig. 
Minimumafmetingen zijn 100 x 100mm (BxH) en maximumafmetingen zijn 800 x 400mm (BxH), andere afmetingen op aanvraag.

De lamellen hebben een V-vorm zodat doorkijk niet mogelijk is. De esthetische vormgeving van het rooster zorgt ervoor dat een voorzetrooster niet nodig is. Zowel lamellen als kader en tegenkader zijn in dezelfde afwerking. Standaard is dit in glanzend wit (ong. RAL 9016), licht aluminium grijs (ong.RAL 9022) en antraciet grijs (ong. RAL 7024). Andere kleuren evenals houtnerfdecoren zijn op aanvraag beschikbaar. Er zijn geen verticale stijlen zichtbaar.
Het brandwerend rooster 464 Incendo® vergt geen enkel onderhoud en heeft geen enkel mechanisch onderdeel.

De 464 Incendo® zorgt bij normale omgevingstemperaturen voor ventilatie tussen twee ruimtes, in geval van brand (vanaf 100°C) zwellen de lamellen op en onderbreken zo de ventilatie zodat het vuur wordt onderbroken. Er komen geen toxische waterchloriden vrij in geval van brand.
De 464 incendo® is getest volgens en zijn conform de geldende normen.
Brandclassificatie is volgens NBN EN13501-2, Brandtesten zijn gebeurt volgens: EN 1364-1 (Scheidingswanden),  EN 1364-2 (Zelfstandige verlaagde plafonds), EN 1634-1 (Brandwerende deuren en poorten). Testrapporten en classificatierapporten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Het brandwerend rooster 464 Incendo® heeft een visueel vrije doorlaat van 61% en een fysisch vrije doorlaat van 51%. 

Brandweerstandsklassen zijn: EI60 / EW90 (ve i↔o) bij plaatsing in een massieve wand (betonwand 100mm), EI60 (ho i↔o) in een massieve vloer (betonvloer 100mm), EI60 (ve i↔o) in een flexibele wand (metal stud gipskarton 100mm), EI60 / EI30 / EW60 / EW30 (ve i↔o) deurpaneel (houten deurpaneel 50mm of groter), EI30 / EW30 (ve i↔o) deurpaneel (houten deurpaneel 40mm of groter).

De brandweerstand van de structuurelementen waarin het rooster wordt geplaatst moet minstens gelijk zijn als deze van het rooster.

Plaatsing moet gebeuren volgens de plaatsingsvoorschriften en steeds met de lamellen horizontaal door middel van mastieklijm (en afhankelijk van de installatie in een calciumsilicaatkader). Bevestiging moet tevens gebeuren op een zodanige wijze dat de mechanische stabiliteit gewaarborgd blijft. 
Contact met water moet vermeden worden en het rooster mag niet gebruikt worden voor een buitentoepassing.
In optie kan het rooster bekomen worden zonder kader of zonder tegenkader.

materiaal & afwerking
Lamellen: Polystyreenhulzen gevuld met Palusol

Kaderprofiel: Polystyreen
Afwerking: gekleurd in glanzend wit (≈ RAL 9016), licht aluminium grijs (≈ RAL 9022), antraciet grijs

(≈  RAL 7024), andere kleuren op aanvraag.
Opmerking: rooster is niet geschikt voor buitentoepassing, niet waterbestendig
afmetingen

Inbouwdiepte

: variabel
Stap van de lamellen
: 20 mm

Aanslag van het kader
: 14 mm
Totale dikte

: 59 mm
Minimumafmetingen
: 100 mm x 100 mm (B x H)
Maximumafmetingen
: 800 mm x 400 mm (B x H)
montage
Door erkende plaatser, volgens de installatierichtlijnen, met mastieklijm, steeds met de lamellen horizontaal
· In een  massieve wand (betonwand 100mm)
· In een massieve vloer/plafond (betonvloer 100mm)
· In een flexibele wand (metal stud gipskarton 100mm)

· In een (brandwerend) deurpaneel (houten deurpaneel, vanaf dikte 40mm)
opties

Kader – Tegenkader: standaard is het rooster 464 uitgerust met een kader en verstelbaar tegenkader, in optie kan men de 464 verkrijgen zowel zonder tegenkader als zonder kader en zonder tegenkader.

technische eigenschappen

464
Debiet:  
· K-factor aanzuig: 10,27
· K-factor uitblaas: 10,27
· Ce-coëfficient: 0,312
· Cd-coëfficient: 0,312
Doorlaat:
· Visueel vrije doorlaat: 61%
· Fysisch vrije doorlaat: 51%
Geluiddemping Rw (C;Ctr): 

· In geopende toestand:
3 (0;0) dB
Brandweerstand volgens EN13501-2


· massieve wand (betonwand 100mm):

EI60 / EW90 (ve i↔o)

· massieve vloer (betonvloer 100mm)
:

EI60 (ho i↔o)
· flexibele wand (metal stud gipskarton 100mm):
EI60 (ve i↔o)
· deurpaneel (houten deurpaneel 50mm):

EI60 / EI30 / EW60 / EW30 (ve i↔o)
· deurpaneel (houten deurpaneel 40mm):

EI30 / EW30 (ve i↔o)
normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:
NBN EN13501-2 
EN 1364-1 

EN 1364-2 

EN 1634-1 
EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 13141-1
RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen.
TPD-464-09BT-001-20090812-NL

