Rooster 412

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het muurrooster 412 is een rooster opgebouwd uit V-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

- L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 26,5 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde vertikale kaderprofielen.

- De V-vormige lamellen met een stap van 20 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 13 mm.

- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 6 x 6 mm of 2,3 x 2,3 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

- Mogelijke opties: watergoot, afdruiplamel, tegenkader, filter, afneembaar muggengaas, zonder flens.

Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

prestatieniveau

Debiet:

- K-factor aanzuig: 33,80

- K-factor uitblaas: 33,80

- Ce-coëfficient: 0,172

- Cd-coëfficient: 0,172

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 93%

- Fysisch vrije doorlaat: 39%

Bescherming

- IP-klasse:IP2XD

- HEVAC-klasse 0,0m/s: A4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 0,5m/s: A4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 1,0m/s: B4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

Inbouwdiepte		: 29 mm

Stap van de lamellen	: 20 mm

Aanslag van het kader	: 21 mm

Totale dikte		: 34 mm

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP klasse)

EN 13030 (waterwerendheid)