Ausschreibungstext

464 incendo®

GITTER - DURCHSTRÖMUNGSÖFFNUNG

Hersteller

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

Serie

ÄSTHETISCHes

FEUERHEMMENDes

WAND-/BODEN-/DECKEN-/TÜRGITTER

mIt V-lamellen

FÜR EINBAUMONTAGE

Typen

464 Incendo®

Beschreibung

Das Brandschutzgitter 464 Incendo® ist ein aus V-Lamellen bestehendes Gitter mit ästhetischem Design, das standardmäßig über einen festen Rahmen und einen verstellbaren Gegenrahmen verfügt und sowohl in Brandschutztüren als auch in massive Wände, Decken, Böden und flexible Wände eingebaut werden kann.

Die Lamellen bestehen aus Streifen aus bei Erwärmung anschwellendem Palusol®, die mit laminierten Polystyrolhülsen ummantelt sind. Der Abstand zwischen den Lamellen beträgt jeweils 20 mm.

Sowohl der Rahmen als auch der Gegenrahmen bestehen aus laminiertem Polystyrol. Das Gitter ist stets rechteckig oder quadratisch.

Die minimalen Abmessungen betragen 100 x 100 mm (B x H), die maximalen Abmessungen betragen 800 x 400 mm (B x H); andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Lamellen sind V-förmig, sodass kein Durchblick möglich ist. Das ästhetische Design des Gitters sorgt dafür, dass ein Vorsatzgitter nicht nötig ist. Sowohl die Lamellen als auch Rahmen und Gegenrahmen sind in Bezug auf die Endbearbeitung identisch. Standardmäßig ist dies Verkehrsweiß (etwa RAL 9016), Perlhellgrau (etwa RAL 9022) und Graphitgrau (etwa RAL 7024). Andere Farben sowie Dekore mit Holzmaserung sind auf Anfrage erhältlich. Es sind keine senkrechten Holme sichtbar.

Das Brandschutzgitter 464 Incendo® erfordert keinerlei Wartung und hat keinerlei mechanische Komponenten.

Das 464 Incendo® sorgt bei normalen Umgebungstemperaturen für eine Lüftung zwischen zwei Räumen, im Brandfall (ab 100 °C) schwellen die Lamellen an und unterbrechen so die Lüftung, sodass das Feuer unterbrochen wird. Im Brandfall werden keine toxischen Chlorkohlenwasserstoffe freigesetzt.

Das 464 Incendo® wurde gemäß den geltenden Normen geprüft und erfüllt die Anforderungen dieser Normen.

Das Brandverhalten entspricht NBN EN13501-2, Brandprüfungen sind gemäß den folgenden Normen erfolgt: EN 1364-1 (Trennwände),  EN 1364-2 (Unterdecken), EN 1634-1 (Brandschutztüren und Abschlusseinrichtungen). Prüfberichte und Klassifizierungsberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Das Brandschutzgitter 464 Incendo® hat einen visuellen freien Querschnitt von 61 % und einen physischen freien Querschnitt von 51 %.

Die Feuerwiderstandsklassen sind: EI60 / EW90 (ve i↔o) bei Einbau in eine massive Wand (Betonwand 100 mm), EI60 (ho i↔o) bei Einbau in einen massiven Boden (Betonboden 100 mm), EI60 (ve i↔o) bei Einbau in eine flexible Wand (Metallständer und Gipskarton 100 mm), EI60 / EI30 / EW60 / EW30 (ve i↔o) bei Einbau in eine Türverkleidung (Türverkleidung aus Holz 50 mm oder mehr), EI30 / EW30 (ve i↔o) bei Einbau in eine Türverkleidung (Türverkleidung aus Holz 40 mm oder mehr).

Der Feuerwiderstand der Strukturelemente, in die das Gitter eingebaut wird, muss mindestens demjenigen des Gitters entsprechen.

Der Einbau muss gemäß den Einbauvorschriften und stets mit horizontaler Lamellenanordnung mithilfe von Mastixkleber (und in Abhängigkeit von der Installation in einem Kalziumsilikatrahmen) erfolgen. Die Befestigung muss zudem derart erfolgen, dass die mechanische Stabilität gewährleistet bleibt.

Der Kontakt mit Wasser muss vermieden werden, das Gitter darf nicht für den Einsatz im Außenbereich verwendet werden.

Optional ist das Gitter ohne Rahmen oder ohne Gegenrahmen erhältlich.

Material und Endbearbeitung

Lamellen: Polystyrolhülsen, gefüllt mit Palusol

Rahmenprofil: Polystyrol

Endbearbeitung: Verkehrsweiß (≈ RAL 9016), Perlhellgrau (≈ RAL 9022), Graphitgrau (≈  RAL 7024), andere Farben auf Anfrage.

Anmerkung: Gitter nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet, nicht wasserbeständig

Abmessungen

Einbautiefe	: variabel

Lamellenabstand	: 20 mm

Rahmenanschlag	: 14 mm

Gesamtstärke	: 59 mm

Minimale Abmessungen	: 100 mm x 100 mm (B x H)

Maximale Abmessungen	: 800 mm x 400 mm (B x H)

montage

Durch anerkannten Monteur, gemäß den Installationsvorschriften, mit Mastixkleber, stets mit horizontaler Lamellenanordnung

- in einer massiven Wand (Betonwand 100 mm)

- in einem massiven Boden/Decken (Betonboden/decken 100 mm)

- in einer flexiblen Wand (Metallständer und Gipskarton 100 mm)

- in einer (feuerhemmenden) Türverkleidung (Türverkleidung aus Holz, ab einer Dicke von 40 mm)

optiONEN

Rahmen – Gegenrahmen: Standardmäßig verfügt das Gitter 464 über einen Rahmen mit verstellbarem Gegenrahmen, optional ist das Gitter 464 sowohl ohne Gegenrahmen als auch ohne Rahmen und ohne Gegenrahmen erhältlich.

Technische Eigenschaften

464

Volumenstrom:

- K-Faktor Ansaugung: 10,27

- K-Faktor Abluft: 10,27

- Ce-Koeffizient: 0,312

- Cd-Koeffizient: 0,312

Querschnitt:

- visueller freier Querschnitt: 61 %

- physischer freier Querschnitt: 51 %

Schalldämmung Rw (C; Ctr):

- in geöffnetem Zustand:	3 (0;0) dB

Feuerwiderstand gemäß EN13501-2

- massive Wand (Betonwand 100 mm):	EI60 / EW90 (ve i↔o)

- massiver Boden (Betonboden 100 mm):	EI60 (ho i↔o)

- flexible Wand (Metallständer + Gipskarton 100 mm):	EI60 (ve i↔o)

- Türverkleidung (Türverkleidung aus Holz 50 mm):	EI60 / EI30 / EW60 / EW30 (ve i↔o)

- Türverkleidung (Türverkleidung aus Holz 40 mm):	EI30 / EW30 (ve i↔o)

Normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

NBN EN13501-2

EN 1364-1

EN 1364-2

EN 1634-1

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 13141-1