AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1501 - L.120 + LD.0065

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil LD.0065 : 99,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1502 - L.120 + LD.0195

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0195 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil LD.0195 : 495 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil LD.0195 : 110,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1503 - L.120 + LD.0460

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.237 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil LD.0460 : 137,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1504 - L.120 + LD.0995

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil LD.0995 : 2.278 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil LD.0995 : 190,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1505 - L.120 + SD.014

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108,  aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 37,137.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil SD.014 : 107,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1506 - L.120 + SD.054

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108,  aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 208,672.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil SD.054 : 1.709 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil SD.014 : 147,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1507 - L.120 + SD.100

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108,  aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248,414.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil SD.100 : 3.103 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil SD.100 : 193,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1504 - L.120 + LD.0440

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.248 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil LD.0440 : 137,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1504 - L.120 + LD.1250

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.120 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – für große freie Spannweite, L.120 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 120,0 mm

- Profiltiefe : 90,0 mm

- Lamellenabstand : 12,0 mm (8 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 52°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 780.224 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 27.636 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 2,0 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,21 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,85 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.120.11 en L.120.12

- Optischer Freier Querschnitt: 66%

- Physischer Freier Querschnitt: 60%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,5

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.120 : 2.321 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 2.822 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.120 und Trägerprofil LD.1250 : 218,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)