RENSON LINIUS® L.033.01

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LINIUS® L.033.01 ist ein Lüftungslamellenwandsystem mit folgenden wesentlichen Merkmalen:

- ästhetisch ansprechend

  - visuelle Abschirmung

  - horizontal optisch geschlossen dank eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand: 33,33 mm

    - Lamellenhöhe: 37 mm

  - unsichtbare Befestigung mit Aluminium-Lamellenhaltern

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 50%

  - visueller freier Querschnitt: 60%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3 mm)

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 20,47  ;  Ce = 0,221

    - Klasse 3

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 101477/1) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften

- Wasserdichtigkeit (gemäss EN 13030:2001)

  - mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm und Wasserabflussrinne

    - Klasse A bis 0,5 m/s Zufuhr

    - Klasse B bis 1,0 m/s Zufuhr

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 101477/1) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der Witterungsbeständigkeit

- Stabilität

  - Windauswirkung :

    - Cfx : -1,61 (waagerecht)

    - Cfy : 0,73 (senkrecht)

    - Einzureichende Unterlagen: unabhängiger Prüfbericht zur Bestimmung der Windauswirkung auf das Lamellenwandsystem (VUB)

  - Klipskraft:

    - Einzureichende Unterlagen: unabhängiger Prüfbericht zur Bestimmung der Kllipskraft (TÜV)

  - maximale freie Überspannung der Lamelle bei einem Böengeschwindigkeitsdruck qp(z) (EN1991-1-4) von 800 Pa:  800 mm

  - Unterkonstruktion

    - Typ des Trägerprofils und Anzahl sind je nach der gewünschten Überspannung und der lokalen Windlast zu bestimmen

    - Vorzugsweise in Aluminium, als Teil des Lamellenwandsystems

- Material:

  - Aluminium-Strangpressprofilen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Oberflächenbehandlung :

    - E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron): vorbehandelt und anschließend eloxiert ODER

    - Polyester-Pulverbeschichtigung in RAL-Farben (60 bis 80 Mikron) gemäß dem Qualicoat-Standard

- Optionen

  - Maschendraht aus Edelstahl 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

  - Schwellenprofil LZ.4140

  - vormontierte schwenkende Lüftungstüren mit linear verlaufenden Lamellen (siehe separate Beschreibung)