LÜFTUNGSGITTER TYP RENSON 431RC2 RAV

Für motorisierte Reynaers Aluminium Lüftungsflügel

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 431RC2 ist ein Lüftungsgitter für Wandanbau, mit den folgenden Eigenschaften :

- Einbruchschutz (nach EN1627 (Mai 2011) und EN1628:2011+A1 bis EN1630:2011+A1 (Dezember 2015) )

  - Einbruchsicherheitsklasse RC2

  - einzureichende Unterlagen : offizieller Prüfbericht (WTCB-BBRI)

- Absturzsicherheit (nach EN13049(2003) )

  - Klasse 5

  - einzureichende Unterlagen : offizieller Prüfbericht (WTCB-BBRI / Wintech by UL)

- ästhetisch

  - Sichtschutz

    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand = 33,33 mm

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 41%

  - optischer freier Querschnitt: 59%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3 mm)

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 23,56  ;  Ce = 0,206

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 25,51  ;  Cd = 0,198

  - einzureichende Unterlagen : offizieller Prüfbericht (BSRIA, 54763/7) gemäß EN 13030:2001, zur Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften

- Wasserdichtigkeit

  - Überlappende Z-förmige Lamellen

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - mit Gewebe hergestellt aus INOX 304: Maschenweite 2,3 x 2,3 mm

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Geometrie

  - Fixe Breite 308mm

  - variable Höhe

- Gittertiefe : 32 mm

- Montage

  - gemäss Anweisungen des Herstellers

  - mit einbruchhemmenden Schrauben Secufast Pin Hexagon Ø 4,2 x 38 mm

- Optionen

  - alternative Maschentypen: 2,3 x 2,3 mm INOX 316