Transivent®

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte, selbstregelnde Lüftung für den Rolladenkasteneinbau

- Ideal für Renovierungsprojekte

- Mit I-Flux® Technologie:

  - mit selbstregelnder Kunststoffklappe: reagiert automatisch auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden

  - ungelochte, regelbare Innenklappe: 5 mögliche Positionen

  - Innenklappe (Aluminium) lenkt die einströmende Luft nach oben: Coanda-Effekt

- Einfache Wartung dank des abnehmbaren Innenprofils

- Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (2,9 × 30 mm)

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge oder Motorbetrieb

- Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen

- Bauhöhe: 91 mm (Einbauhöhe 48 mm)

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				ja

- U-wert: 					3,0 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		650 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		150 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:			<15% (in geschlossenem Zustand)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		28 (-1;-2) dB

- In geschlossenem Zustand: 	44 (-1;-2) dB

- Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa:				54,6 m³/h/m

- Q bei 4 Pa:				71,0 m³/h/m

- Q bei 5 Pa:				n.b.

- Q bei 7 Pa:				n.b.

- Q bei 8 Pa:				69,9 m³/h/m