

1/2

cahier des charges

467
grille - ouverture de transfert

FABRICANT

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tél. +32 (0)56 62 71 11, fax +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

série

Grille MURALE
Coupe-feu

pour encastrement 

avec lames HORIZONTALES 

types

467
Description

La grille coupe-feu 467 est une grille vision rectangulaire constituée de lames horizontales, offrant une résistance au feu jusqu’à 120 minutes en paroi massive.

Les lames sont constituées de bandes Palusol® thermo-expansibles entourées de gaines en polystyrène stratifié. 

Le cadre est renforcé en HD. La grille est toujours carrée ou rectangulaire. 

Les dimensions minimales sont de 150 x 100 mm (lxh) et les dimensions maximales de 1200 x 800 mm (lxh).

Couleur gris.
La grille coupe-feu 467 n'exige aucun entretien et ne possède aucun élément mécanique.

Aux températures ambiantes normales, la grille 467 assure la ventilation entre deux locaux; en cas d'incendie (à partir de 100°C), les lames gonflent et interrompent ainsi la ventilation de manière à interrompre l'incendie. Aucune vapeur d'hydrochlorures toxiques n'est libérée en cas d'incendie.

La grille 467 a été testée et est conforme aux normes applicables.

Le classement au feu est conforme à la norme NBN EN13501-2. Les essais d'incendie ont été réalisés selon les normes EN 1364-1 (Cloisons de séparation), EN 1364-2 (Faux plafonds indépendants), EN 1634-1 (Portes et portails coupe-feu). Les rapports de classement peuvent être obtenus sur demande.

La grille coupe-feu 467 a une surface visuelle libre de 66,7% et une surface physique libre de 66,7%. 

La classe de résistance au feu est: EI120 (ve i↔o) en cas de placement dans une paroi massive (mur en béton de 100mm).
La résistance au feu des éléments de la structure dans laquelle la grille est placée, doit être au moins égale à celle de la grille.

Le placement doit s'effectuer selon les prescriptions de placement, les lames étant toujours horizontales, au moyen de plâtre ou de Ytocol. La fixation doit également s'effectuer de manière telle que la stabilité mécanique reste garantie. 

Le contact avec l'eau doit être évité et la grille ne peut pas être utilisée pour une application extérieure.

matériauX & finition

Lames : Gaines en polystyrène remplies de Palusol

Profil du cadre : HDF
Finition : couleur gris
Remarque: cette grille n'est pas conçue pour une application extérieure et n'est pas étanche à l'eau
DIMENSIONS

Profondeur d'encastrement :
: 100 mm
Pas des lames


: 18 mm

Epaisseur totale 

: 100 mm

Dimensions minimales 

: 150 mm x 100 mm (l x h)

Dimensions maximales 

: 1200 mm x 800 mm (l x h)

MONTAGE

Par placeur agréé, selon les directives d'installation, avec plâtre ou Ytocol, les lames étant toujours horizontales

· Dans une paroi massive (mur en béton de 100 mm)

Caractéristiques techniques

Débit :  

· Facteur K, aspiration : 4,16
· Facteur K, extraction : 4,06
· Coefficient Ce : 0,49
· Coefficient Cd : 0,496
Surfaces :

· Surface visuelle libre : 66,7%

· Surface physique libre : 66,7%

Résistance au feu selon EN13501-2


· mur massif (mur en béton de 100 mm) :



EI120 (ve i↔o)

normes

Ce produit a été réalisé selon les normes ci-après, répond à ces normes et/ou a été testé suivant ces dernières, à savoir :

NBN EN13501-2 

EN 1364-1 

EN 1364-2 

EN 1634-1 

RENSON se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.
TPD-467-09BT-001-20170215-FR

