BESTEKTEKST (België): HEALTHBOX 3.0 SMARTZONE Versie 09/01/2024 Renson N.V.

_____________________________________________________________________________________________

HEALTHBOX 3.0 SmartZone is ontwikkeld voor het gecontroleerd centraal afvoeren van de gebruikte lucht in een woning/ wooneenheid appartement/… en vormt een integraal deel van het energiebesparende ventilatiesysteem C+.

Een optimale werking van ventilatiesysteem C+ wordt gegarandeerd wanneer volgende drie op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn:

Toevoer lucht	: in de droge ruimtes via zelfregelende RENSON® raamverluchtingen (klasse P3 of P4)

Doorvoer lucht	: 25m³/h bij 2Pa - 50m³/h bij 2Pa (naar keuken)

Afvoer lucht		: Healthbox 3.0 	: automatisch vraaggestuurde woonhuisventilator conform NBN EN 13141-6

voorzien van individuele detectie én afvoer per ruimte via

regelmodules die uitwendig op de motorunit zitten en rechtstreeks

gestuurd en gevoed worden vanuit de motorunit.

Luchtkanalen	: Easyflex – beste luchtdichtheidsklasse D – materiaal PE

Afblaas	: RENSON® dak/geveldoorvoer met laag drukverlies

# EPB RESIDENTIEEL

- Healthbox 3.0 is opgenomen in de EPB-productgegevens databank

- Ventilator en ventilatiegroep

- Vraaggestuurde ventilatiesystemen (EPW)

- Parameters voor EPB-software

- Systeem		: 3 variante configuraties

- Systeem C+ Heathbox 3.0 SmartZone 0,43

mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en droge ruimtes. Bij open keuken, volstaat de CO2 gestuurde afvoer in de keuken en hoeft er geen afzonderlijke afvoer in de leefruimte bij geplaatst te worden! Lokale regeling en detectie van alle mechanische afvoerdebieten.

- Systeem C+ Heathbox 3.0 SmartZone 0,50

mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en detectie van alle mechanische afvoerdebieten!

- Systeem C+ Heathbox 3.0 SmartZone 0,61

mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en detectie in alle vochtige ruimtes, centrale regeling en detectie in 2 of meer slaapkamers

- Regelstrategie		: Toerentalregeling en variabele druk

- Type toerentalregeling	: EC-motor met commutatieregeling

- Max. vermogen		: Volgens in situ opmeting (met Pelec,fan,max  = max 85W)

- By-pass vraagsturing	: ja (Breeze)

- Reductiefactoren vraagsturing:

freduc,vent,heat:           volgens configuratie: 0,43 of 0,50 of 0,61

freduc,vent,cool:           1,00

freduc,vent,overheat:      1,00

# SPECIFICATIES

- Luchtdebiet

- 475 m³/h (135 Pa)

- 430 m³/h (200 Pa)

- Maximaal vermogen ventilatorunit

- Max 35W (225 m³/h)

- Max 80W (400 m³/h)

- Geluidsvermogen niveau (cfr Ecodesign)

- Max 34 dB(A) (225 m³/h)

- Max 47 dB(A) (475 m³/h)

- Maatvoering (LxBxH)

- Zonder regelmodules: 390x443x200mm

- Met regelmodules: 567x567x200mm

# PRODUCTKENMERKEN

- Regelmodules met elektronische sensoren

- Meten 24/24h de luchtkwaliteit in de afgevoerde luchtstroom per ruimte en regelen de luchtstroom navenant :

- Absolute CO2 detectie: proportionele klepregeling in functie van het ingestelde CO2 niveau

- Absolute & dynamische vochtdetectie H2O: proportionele en/of open/dicht klepregeling

- Dynamische geurdetectie VOC: open/dicht klepregeling

- Type regeling per ruimte:

Keuken (CO2+H2O) – Wasplaats/ Badkamer (H2O) – Badkamer+Toilet (H2O+VOC) – Toilet (VOC) – Slaapkamer (CO2)

- Elliptisch klepblad voor geluidsarme werking

- Uitwendig aangesloten op de motorunit

- Klepcollectoren

  - Aansluiten centraal en/of decentraal (via RJ45-patchkabel)

  - Tot 3 regelmodules aan te sluiten op 1 aanzuigpunt van de motorunit

  - Tot max 11 regelmodules aan te sluiten (mbv 2 klepcollectoren)

- Automatische kalibratie (indienststelling)

  - Garantie/inzage van het behalen van de afvoerdebieten

- Ventilator

  - EC-motor uit gegalvaniseerd staal

  - Waaier ø180 voor uiterst stille en energiezuinige werking

- Ventilator met actieve variabele drukregeling

Continue toerentalregeling van de ventilator om de benodigde luchtafvoer per ruimte steeds te behalen bij het laagst mogelijke drukniveau (altijd klepblad volledig open van 1 regelmodule)

- Automatische Breeze-functie

Tijdelijk op nominaal debiet ventileren op tijdstippen waarop er een zekere koelbehoefte is

BESCHIKBARE DIGITALE INTERACTIE

- Rechtstreeks, via geïntegreerde ethernet aansluiting of via Wi-Fi dongle

- Automatische software update indien Healthbox 3.0 online

- Digitale communicatie:

- Communicatie met de bewoner: via app bewoner en webportal

- Communicatie met smart home / domotica : via API en/of via schakelmodule

- Toestel is technisch uitgerust om foutdetectie te doen lokaal en vanop afstand

- App bewoner: aflezen realtime/historiek luchtkwaliteit en ventilatieniveau in woning, tot op ruimteniveau. Kleuren geven een indicatie van de luchtkwaliteit per woning/ruimte. Instellen van ventilatieprofielen.

# BEDIENING

Mogelijkheid tot (tijdelijke) manuele aanpassing van het ventilatie afvoerdebiet kan via bediening.

- Optionele potentiaalvrije meerstandenschakelaar - bedraad

- Beschikbare app bewoner: afvoerdebiet per ruimte instelbaar voor een bepaalde tijdsduur – bediening van Healthbox 3.0 binnen én buiten het lokale netwerk

# TE COMBINEREN PRODUCTEN

- Vlakke ALU extractieroosters zonder regelklep, als afvoerpunt in de ruimte

- Easyflex luchtkanalen: kanalen voor luchttransport, beste luchtdichtheidsklasse D

- Invisivent® (COMFORT) raamverluchting

- Motorloze dampkap gekoppeld op Healthbox 3.0 om de kookdampen te kunnen afvoeren tot 300m³/h (toepassing appartementsbouw)