LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager LD.0065 (VV-L-1.2701)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6 mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K- factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0065 uit geëxtrudeerd aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0065

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel LD.0065 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel LD.0065 : 176,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager LD.0195 (VV-L-1.2702)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K- factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0195 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0195

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel LD.0195 :  424 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel LD.0195 : 187,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager LD.0460 (VV-L-1.2703)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K-factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0460 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0460

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel LD.0460 :  1059 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel LD.0460 : 214,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager LD.0995 (VV-L-1.2704)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K- factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0995 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0995

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel LD.0995 :  1952 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel LD.0995 : 267,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager SD.014 (VV-L-1.2705)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K- factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel SD.014 : 184,5 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager SD.054 (VV-L-1.2706)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K- factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  1523 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel SD.054 : 224,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager SD.100 (VV-L-1.2707)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy  :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6 mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K- factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  2774 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel SD.100 : 270,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager LD.0440 (VV-L-1.2708)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K-factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0440 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0440

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Zijdelingse bevestiging van het draagprofiel mogelijk dmv zijdeingse inschuifkanalen

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel LD.0440 :  1.060 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel LD.0440 : 213,1 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.150ACS met drager LD.1250 (VV-L-1.2709)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.150ACS samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende en akoestische ventilatielamellen – opgevuld met anorganische minerale wol, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd d.m.v. clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Akoestische metingen :

- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)

- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)

- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

- Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.150ACS uit geëxtrudeerd aluminium

- Akoestische eigenschappen (officieel getest) : Rw (C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB

- Waterwerende eigenschappen : HEVAC- klasse A (minder dan 1% waterinfiltratie bij een windsnelheid van 13 m/s)

- Afmetingen :

    - Hoogte :  239 mm

    - Diepte : 147 mm

    - Overlapping : 89 mm

    - Stap : 150 mm (6 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 55°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 6940.581 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 233.569 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,36 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,09 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.150AC.11

- Perforatiepatroon perfoplaat aan achterzijde : R4T6 volgens ISO 7806

    - Perforatievorm :  R (rond)  -  Perforatieafmeting : 4 mm

    - Steekrichting : T (driehoekig)  -  Steekafmeting : 6mm

    - Perforatiedoorlaat : 40%

- Visuele vrije doorlaat : 54%

- Fysische vrije doorlaat : 34,3%

- K-factor : 27,4

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.1250 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.1250

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.150ACS :  2.800 mm

    - Draagprofiel LD.1250 :  2.398 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.150ACS en draagprofiel LD.1250 : 294,1 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)