LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 448/300

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 448/300 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

- Schalldämmung

Nach

  - EN ISO 10140:2021

  - EN ISO 717-1:2020

Geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1,23m x 1,48m

  - Schallreduktionsindex Rw (C;Ctr) = 17 (-1;-4) dB

  - Schallreduktion pro Frequenz

| F (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in dB | 9,9 | 4,6 | 5,2 | 11,6 | 22,0 | 26,1 | 22,1 |

- Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (PEUTZ nr. A 4328-4E-RA-001)

- Luftdurchlass

  - physischer freier Querschnitt: 34%

  - aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3mm) – geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1m x 1m

    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 25,77  ;  ce = 0,197

    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 27,13  ;  cd = 0,192

    - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/1)

- Wasserdichtigkeit (gemäss EN 13030:2001)

  - mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm (ohne Wasserabflussrinne)

    - Klasse C bei 0,0 m/s Zufuhr oder alle Geschwindigkeiten Abfuhr

    - Klasse C bis 0,5 m/s Zufuhr

    - Klasse D bis 1,0 m/s Zufuhr

  - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/1)

- ästhetisch

  - Sichtschutz

    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet

    - Lamellenabstand = 150 mm

    - Lamellenhöhe = 223 mm

  - Unsichtbare Verbindungen

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 6mm x 6mm

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Einbautiefe : 305 mm

- Montage : gemäß den Anweisungen des Herstellers

- Optionen

  - alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3mm x 2,3mm oder 10 x 10 mm

  - Wasserabflussrinne