**LÜFTUNGSGITTER FÜR WANDEINBAU TYP RENSON 448/300**

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Typ Renson 448/300 ist ein Lüftungsgitter für Wandeinbau, mit den folgenden Eigenschaften :

* **Schalldämmung**

Nach

* + EN ISO 10140:2021
  + EN ISO 717-1:2020

Geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1,23m x 1,48m

* + Schallreduktionsindex Rw (C;Ctr) = 17 (-1;-4) dB
  + Schallreduktion pro Frequenz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| R in dB | 9,9 | 4,6 | 5,2 | 11,6 | 22,0 | 26,1 | 22,1 |

* Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (PEUTZ nr. A 4328-4E-RA-001)
* **Luftdurchlass**
  + physischer freier Querschnitt: 34%
  + aerodynamische Eigenschaften nach EN 13030:2001 (mit Maschengewebe 2,3 x 2,3mm) – geprüft mit Abmessungen Breite x Höhe 1m x 1m
    - Druckverlustbeiwert Zufuhr : K = 1/ce² = 25,77 ; ce = 0,197
    - Druckverlustbeiwert Abfuhr : K = 1/cd² = 27,13 ; cd = 0,192
    - Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/1)
* **Wasserdichtigkeit** (gemäss EN 13030:2001)
  + mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm (ohne Wasserabflussrinne)
    - Klasse C bei 0,0 m/s Zufuhr oder alle Geschwindigkeiten Abfuhr
    - Klasse C bis 0,5 m/s Zufuhr
    - Klasse D bis 1,0 m/s Zufuhr
  + Einzureichende Unterlagen : Offizieller Prüfbericht (BSRIA, 105079/1)
* **ästhetisch**
  + Sichtschutz
    - horizontal optisch geschlossen: Anwendung eines Lamellenabstands, der die Lamellenhöhe nicht überschreitet
    - Lamellenabstand = 150 mm
    - Lamellenhöhe = 223 mm
  + Unsichtbare Verbindungen
  + auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken
* **Materie**
  + Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
  + mit Gewebe hergestellt aus Edelstahl 18/8: Maschenweite 6mm x 6mm
  + Oberflächebehandlungen :
    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

**oder**

* + - pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm
* **Einbautiefe** : 305 mm
* **Montage** : gemäß den Anweisungen des Herstellers
* **Optionen** 
  + alternative Maschentypen: Maschenweite 2,3mm x 2,3mm oder 10 x 10 mm
  + Wasserabflussrinne