INBOUWROOSTER TYPE RENSON 458

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 458 is een ventilatierooster voor inbouw, met volgende essentiële kenmerken :

- Esthetisch

  - lamelstap = 60 mm

  - lamelhoogte = 43  mm

  - onzichtbaar samengesteld met aluminium lamellenhouders

  - onzichtbare montage van het rooster met doken nr. 429.

  - in verstek verzaagde, geperste hoeken

  - aanslag van het kader = 25 mm

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 77%

  - visueel vrije doorlaat: 83%

  - aerodynamische eigenschappen

    - klasse 1 volgens EN 13030:2001

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 4,7 ; ce = 0,462

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/ce² = 4,8 ; ce = 0,457

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 106808/5)

- stabiliteit

  - voor roosters van meer dan 3 m² is een achterliggende structuur te voorzien ter versteviging.

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 6mm x 6mm

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

- inbouwdiepte : 60mm

- opties

  - Alternatieve gaastypes: maaswijdte 2,3mm x 2,3mm of 10mm x 10mm.

  - Watergoot en gaas 2,3mm x 2,3mm voor verhoogde waterwerendheid

  - Afdruiplamel ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.

  - Afneembaar gaas: voor eenvoudige reiniging en met geïntegreerde afdruiplamel

  - Filter: klasse G4

  - Kader zonder flens