Flux Go 370 Flat is een centrale, vraaggestuurde ventilatie-unit met warmteterugwinning voor het gecontroleerd afvoeren en toevoeren van lucht in residentiële toepassingen. De centrale vraagsturing past volautomatisch het debiet aan op basis van een continue vochtmeting in de afgevoerde binnenlucht. Het maximale nominale volume bedraagt 370 m³/h per unit, gegarandeerd tot 200Pa tegendruk.

Een optimale werking van het energiebesparende ventilatiesysteem D+ wordt gegarandeerd wanneer volgende op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn:

Toevoer & afvoer:

Flux Go Flat unit	: Motorunit met centrale ventilator

Luchtkanalen	: Easyflex – beste luchtdichtheidsklasse D – materiaal PE

Ventielen		: Renson® Aeroo

Toevoer		: Renson® dak/geveldoorvoer met drukverlies <20Pa bij het nominale debiet

Afvoer		: Renson® dak/geveldoorvoer met drukverlies <20Pa bij het nominale debiet

Doorvoer:

25m³/h bij 2Pa - 50m³/h bij 2Pa (naar keuken)

SPECIFICATIES & EPB – WAARDEN

Product 			Flux Go 370 Flat

Maximumdebiet		370m³/h @ 200Pa

Max. vermogen Pelec,fan  	2x 83W

Rendement ht,epb             	≤290m³/h  83%

(conform EN13141-7)		≤322m³/h  82%

≤352m³/h  81%

≤370m³/h  80%

Geluidsniveau			max 50.0dB(A) (kastuitstraling: 70% Qvmax/50Pa)

Regelstrategie                 	Toerentalregeling en variabele druk

Type toerentalregeling   	DC-motor met commutatieregeling

Automatische regeling 	Ja

Zomer bypass			Ja, volledig
Bypass van de vraagsturing	Ja (Breeze functie)

Reductiefactoren vraagsturing

freduc,vent,heat:		1,00

freduc,vent,cool:         	1,00

freduc,vent,overheat:     	1,00

Optioneel: 	lokale CO2 sturing aan de hand van draadloze RF ruimtesensoren, toe te

passen in 3 variante configuraties. De reductiefactor freduc,vent,heat verbetert

navenant:

- Config 0.87: 	0,87

- Config 0.70: 	0,70

- Config 0.61: 	0,61

VRAAGGESTUURD & GECONNECTEERD

Automatisch & standaard centrale vraaggestuurde toe- en afvoer

De elektronische vochtsensor meet 24/24h het vochtgehalte in de afgevoerde luchtstroom. De sensor is via een plug & play connector geplaatst op de connectieprint om onderhoud/vervanging te faciliteren. Meer of minder lucht zal afgevoerd worden in functie van het centraal gemeten vochtgehalte:

  - Dynamische & absolute vochtdetectie: dynamische en proportionele regeling in functie van het verloop van de relatieve en absolute vochtigheid

Standaard geconnecteerd:

- Aansluiting via ethernet (RJ45 connector) voor een bedrade internetverbinding

- Inclusief Wi-Fi dongle voor een draadloze Wi-Fi verbinding met router

- Manuele software updates via het netwerk

Digitale communicatie

Communicatie met de bewoner via de Renson Ventilation App:

    - Inzicht in de luchtkwaliteit en ventilatieniveau in de woning, weergegeven met een duidelijke kleurweergave

    - Bediening: mogelijkheid tot (tijdelijke) manuele aanpassing van het ventilatie debiet en instellen van ventilatieprofielen - binnen én buiten het lokale netwerk

    - Pushmeldingen op smartphone voor fout- & filtermelding

Communicatie met de installateur:

    - De installatie webpagina (via smartphone, tablet of PC) ondersteunt de installateur doorheen het installatieproces: doorlopen van de inregeling alsook toegang tot de service webpagina

Externe input/output

Communicatie met Smart Home / domotica / gebouwbeheersysteem via:

- 3x digitale in- & uitgangen voor ventilatie stand controle of terugkoppeling van algemene foutmeldingen en filtermelding

COMPACT & FLEXIBEL

Montage:

  - Plafond

  - Verticale wandmontage

Afmetingen:  L1188 x B745 x H300mm

Gewicht: 25kg

Inclusief Quick-Fix beugel voor plafondmontage

  - Installatie door één persoon

  - Service stand voor ergonomische interventies

Inclusief beugels voor wandmontage

Veelzijdige plaatsingsmogelijkheden: aansluiting bovenaan en onderaan het toestel met telkens dubbele aansluitmogelijkheid per aansluitpunt via intern plenum

Standaard linkse uitvoering, softwarematig om te bouwen naar rechtse uitvoering

Aansluitingen D160mm in polypropyleen kunststof:

    - EPP kanalen: buitendiameter 190mm, binnendiameter 160mm

    - Kanalen met binnendiameter 160mm kan rechtstreeks op het ventilatiesysteem gekoppeld worden

PERFORMANTIE

Geïntegreerde kunststof kruisstroom warmtewisselaar

Automatische constant flow regeling:

  - 2 motoren D180mm in gegalvaniseerd staal met aansluitspanning 1 x 230V/50-60Hz

  - Sturing ventilator: actieve constant debietregeling

Automatische modulerende volledige bypass

Breeze functie:

  - Tijdelijk nominaal ventileren (= deactiveren van vraagsturing) op tijdstippen waarop er een zekere koelbehoefte is

Automatische vorstbeveiliging

- Tijdelijke onbalans en debietsbeperking om invriezen van de warmtewisselaar te voorkomen

Standaard uitgerust met 2 x ISO Coarse 65% (G4) filters, ISO ePM1 ≥ 55% (F7) optioneel (volgens ISO16890)

Geïntegreerde condensafvoer met aansluiting mannelijk 5/4”

Luchtdichtheidsklasse toestel: intern klasse A1, extern klasse A1 (volgens EN13141-7)

ACCESSOIRES

Ruimtesensoren: mogelijkheid tot lokale CO2 sturing aan de hand van draadloze RF ruimtesensoren

- Inbouw in muurpotje, inclusief 230V omvormer

- Inclusief basisbediening van het ventilatie toestel & filtermelding

Configuraties reductiefactor:

Config 0.87	CO2 – semi-lokaal: één of meerdere sensoren in de belangrijkste woonkamer en één of meerdere sensoren in de belangrijkste slaapkamer

Config 0.70	CO2 – semi-lokaal: één of meerdere sensoren in elke slaapkamer

Config 0.61	CO2 - lokaal: één of meerdere sensoren in elke droge ruimte

Bediening: via potentiaalvrije (bedrade) 3-standenschakelaar (XVK3)