

1/1

GRILLE DE SURPRESSION TYPE RENSON 433L
descriptif pour cahier DES CHARGES 
La grille Renson 433L est une grille de surpression avec les caractéristiques suivantes:

· Esthétique
· pas de lame = 99 mm
· fixation invisible
· angles coupés en biais et assemblés par pression à l’aide d’équerres d’angle 
· passage d’air
· fermé jusqu’à +/- 8 Pa perte de charge
· fonction des dimensions et de la perte de charge :
	Dimensions (lxh)
	Passage d’air

sous perte de charge de 10Pa 
	Passage d’air

sous perte de charge de 50Pa

	328mm x328mm
	126 m³/h
	1311 m³/h

	428mm x428mm
	246 m³/h
	2565 m³/h

	528mm x528mm
	405 m³/h
	4220 m³/h


· matière
· composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66) 
· traitement de surface: 

· Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm,

OU

· Thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm 
· profondeur de la grille : 29mm

