LÜFTUNGSGITTER ÜBERDRUCKKLAPPE AUFLIEGEND TYP RENSON 433L

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 433L ist ein Lüftungsgitter mit Überdruckklappen aufliegend, mit folgenden Eigenschaften:

- Aesthetisch

  - Lamellenabstand = 99 mm

  - Unsichtbare Montage

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

- Luftdurchlass

  - geschlossen bis zu +/- 8 Pa Druckverlust

  - abhängig von Abmessungen und Druckverlust:

| Abmessungen (BxH) | Luftdurchlass bei 10Pa Druckverlust | Luftdurchlass bei 25Pa Druckverlust |
| --- | --- | --- |
| 328mm x328mm | 126 m³/h | 1311 m³/h |
| 428mm x428mm | 246 m³/h | 2565 m³/h |
| 528mm x528mm | 405 m³/h | 4220 m³/h |

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Gittertiefe: 29mm