Flux Go Wall 330 est une unité de ventilation centrale commandée à la demande avec récupération de chaleur permettant une amenée et une extraction contrôlées de l’air dans les applications résidentielles. La commande centrale à la demande adapte le débit de façon totalement automatique sur la base de la mesure du taux d’humidité dans l’air intérieur extrait. Le volume nominal maximum est de 330 m³/h par unité, garanti jusqu’à une contre-pression de 200 Pa.

Le fonctionnement optimal du système de ventilation D+ est garanti lorsque les composants coordonnés suivants sont présents :

Amenée et extraction :

Unité Flux+ Wall :	unité moteur avec ventilateur central

Conduits de ventilation : 	Easyflex – meilleure étanchéité à l’air : classe D – matériau : PE

Vannes : 		Renson® Aeroo

Amenée : 		sortie en toiture/façade Renson®

Extraction : 		sortie en toiture/façade Renson®

Passage :		25 m³/h à 2 Pa - 50 m³/h à 2 Pa (vers la cuisine)

VALEURS PEB

Produit 			Flux Go Wall 330

Débit maximum 		330 m³/h @ 200 Pa

Puissance max Pélec,fan  	2x48W

Rendement ht,epb             	≤100 m³/h à 91 %

(conformément à EN13141-7)		≤200 m³/h à 89 %

≤300 m³/h à 87 %

≤330 m³/h à 86 %

Facteurs de réduction du fonctionnement à la demande

freduc,vent,heat :	1,00

freduc,vent,cool :         1,00

freduc,vent,overheat :     1,00

Niveau sonore :			45,0 dB(A) (bruit rayonné : 70 % Qvmax/50 Pa)

Stratégie de contrôle :                 	Contrôle du régime et pression variable

Type de contrôle du régime :   	Moteur EC avec contrôle de commutation

Réglage automatique : 	Oui

Dérivation été :			oui, complète
Dérivation du fonctionnement à la demande : 	oui (fonction Breeze)

En option : 	commande locale de CO2 à l’aide de capteurs d’ambiance sans fil RF,

disponible en 3 configurations différentes. Le facteur de réduction freduc,vent,heat s’en trouve amélioré

en conséquence :

- Config 0.87 : 	0,87

- Config 0.70 : 	0,70

- Config 0.61 : 	0,61

À LA DEMANDE ET CONNECTÉE

Amenée et extraction commandées à la demande, centralisées en standard et automatiques :

Capteurs électroniques : mesurent 24 heures sur 24 la qualité de l’air dans le flux d’extraction. Les capteurs sont placés sur le circuit imprimé de connexion via un connecteur plug & play pour faciliter l’entretien/le remplacement. Plus ou moins d’air sera évacué en fonction de la qualité de l’air mesurée de manière centralisée sur la base des capteurs suivants :

  - Détection du niveau d’humidité dynamique et absolue : réglage dynamique et proportionnel en fonction de l’évolution du niveau d’humidité relative et absolue

Connectique de série :

- Connexion via Ethernet (connecteur RJ45) pour une connexion Internet câblée.

- Avec dongle wifi pour une connexion wifi sans fil au routeur.

- Mises à jour du logiciel via le réseau

Communication numérique :

Communication avec le résident via l’appli Renson Ventilation :

    - Aperçu de la qualité de l’air et du niveau de ventilation dans la maison, affiché sur un écran couleur clair

    - Commande : possibilité d’adaptation manuelle (temporaire) du débit de ventilation et réglage de profils de ventilation - à l’intérieur et à l’extérieur du réseau local

    - Messages push sur le smartphone pour une notification claire d’erreur et une notification du filtre

Communication avec l’installateur :

    - La page web d’installation (via smartphone, tablette ou PC) assiste l’installateur tout au long du processus d’installation : réglages et accès à la page web de service

Entrée/sortie externes

Communication avec Smart Home / domotique / système de gestion du bâtiment via :

- 3x entrées et sorties numériques pour le contrôle du mode de ventilation ou le retour d’information en cas de messages d’erreur généraux et la notification du filtre

FLEXIBLE ET FACILE À ENTRETENIR

Montage :

  - Mur : équerre avec mise à niveau facile (l’appareil peut être facilement réglé par l’avant pour être suspendu parfaitement à niveau)

  - Sol : socle autoportant

Dimensions :  870 x 790 x 580 mm (H x B x D)

Poids : 32 kg

Avec équerre avec mise à niveau facile

Options de connexion flexibles avec à chaque fois double option de connexion par quadrant grâce au plénum interne

Exécution gauche standard, conversion en exécution droite par logiciel

Raccordements D 200 mm en polypropylène avec joint plastique :

    - Conduits Easyduct : diamètre intérieur 200 mm avec manchon

    - Les conduits d’un diamètre intérieur de 180 mm peuvent être raccordés directement au système de ventilation

PERFORMANCES

Échangeur de chaleur double flux intégré en plastique

Contrôle automatique du débit constant :

  - 2 moteurs en polypropylène fibre de verre 40 % (PP-GF40) avec tension de raccordement 1 x 230V/50-60 Hz

  - Commande du ventilateur : réglage actif constant du débit

Dérivation complète à modulation automatique

Fonction Breeze :

  - Refroidissement passif par ventilation nominale temporaire (= désactivation de la régulation de la demande). Aux moments où il existe un besoin de refroidissement.

Protection contre le gel automatique

- Déséquilibre temporaire et limitation du débit pour éviter le gel de l’échangeur de chaleur

Équipé de série de 2 x filtres ISO Coarse 65 % (G4), ISO ePM1 ≥ 55 % (F7) en option, ISO ePM1 80 % (F9) en option ou Coarse 65 % avec charbon actif (G4 + charbon actif) en option (selon ISO16890)

Évacuation du condensat intégrée avec raccord mâle 32 mm

Classe d’étanchéité à l’air de l’appareil : classe interne A1, classe externe A1 (selon EN13141-7)

SPI : 0,15 W/(m³/h)

ACCESSOIRES

Capteurs d’ambiance : possibilité de commande locale du CO2 à l’aide de capteurs d’ambiance sans fil RF

- Boîte d’encastrement, y compris onduleur 230V

- Inclut la commande de base de l’unité de ventilation et de la notification du filtre

Configurations du facteur de réduction :

Config 0.87	CO2 - semi-local : un ou plusieurs capteurs dans la pièce de vie principale et un ou plusieurs capteurs dans la chambre à coucher principale

Config 0.70	CO2 - semi-local : un ou plusieurs capteurs dans chaque chambre à coucher

Config 0.61	CO2 - local : un ou plusieurs capteurs dans chaque pièce sèche

Commande : via un interrupteur à 3 positions (câblé) libre de potentiel (XVK3)